传  真  电  报

发往单位：各区县防汛防旱指挥部办公室，湖州经济技术开发区、太湖旅游度假区管委会社发局，太湖水利工程建设管理局，有关防指成员单位

发报机关：湖州市人民政府防汛防旱指挥部办公室       签发：

机发总     号   2016年3月9日11时             发电单位编号（       ）

关于开展汛前准备与大检查市防指重点抽查工作的通知

根据《关于开展2016年防汛防台安全检查暨隐患大排查工作的通知》（浙防指〔2016〕4号）以及《关于组织开展2016年防汛防旱汛前准备与大检查工作的通知》（湖政防指〔2016〕1号）等文件要求，市防指决定开展汛前准备与大检查防汛重点抽查工作，具体安排如下。

一、抽查时间

2016年3月10日（周四）至18日（周五），各组具体检查时间请各组联系人通知有关区县和单位。

二、抽查分组

（一）长兴县组

1、带队领导：罗安生

2、责任处室：办公室

3、联系人：沈晓金   联系电话：15167271600

（二）德清县组

1、带队领导：张树明

2、责任处室：建管处

3、联系人：沈亦琴   联系电话：13587208086

（三）吴兴区及防指成员（供销、民政）组

1、带队领导：郭忆滨

2、责任处室：质监站

3、联系人：施建中  联系电话：13867270690

（四）安吉县组

1、带队领导：章瑛婴

2、责任处室：农水处

3、联系人：江涛   联系电话：13706528118

（五）南浔区及防指成员（国土、建设、交通）组

1、带队领导：周志方

2、责任处室：规计处

3、联系人：王旭强  联系电话：13868296429

（六）开发区、度假区及市直管工程组

1、带队领导：吴继国

2、责任处室：水政处

3、联系人：胡孙文   联系电话：13567299308

三、抽查重点内容

1、前阶段防汛准备工作开展情况，特别是防汛检查及各项防汛责任制全覆盖情况。

2、流域性洪水防御工作的准备情况。东、西苕溪、泗安塘及平原骨干河道沿线区县流域防洪责任落实、防洪应急预案，特别是有关人员撤离方案、抢险队伍、抢险方案、防汛物资储备、后勤保障等方面的落实情况。

3、基层防汛防台体系。管理运行情况及示范点建设情况。

4、在建重点水利工程、涉水工程。安全度汛方案的编制、审批及落实情况，抢险人员、抢险物资、抢险设备准备和责任制的落实情况。

5、已建水利工程。重点检查有关控运计划、应急预案的编制、审批、落实，工程管理制度制定和执行，工程检查和运行管理记录，发现问题的整改、落实，主管部门的检查，防汛物资、抢险人员、设备的准备情况；现场抽查设施的运行状况；安全度汛存在的问题及建议。

6、城市防洪。尤其是新建城区和城市地下设施度汛措施落实情况。

7、防汛通讯、水文报汛设施建设维护情况

8、山洪灾害县级非工程措施运行管理情况。

9、对其它影响今年安全度汛的薄弱环节或隐患所采取的措施及落实情况。

10、防指成员单位防汛准备与落实情况。

（1）建设部门各类防汛责任落实情况，城市低洼易涝区、地下设施分布及防涝责任措施落实情况，雨水泵站、管网的运行保养情况和系统所属各类在建涉水基础设施安全度汛措施落实情况，防汛抢险物资、队伍落实准备情况以及城市建筑工地、城乡危房防汛安全措施落实情况以及洪涝台灾害期间需转移人员动态更新情况。

（2）交通部门各类防汛责任落实情况，航道堤防塌损加固情况，道路易涝、易塌点整治情况和系统所属各类在建涉水基础设施度汛措施落实情况，防汛抢险物资、队伍准备与落实情况。

（3）国土部门各类防汛责任落实情况以及地质灾害点分布排摸和监测预警责任措施落实情况。

（4）供销部门防汛物资准备与落实情况。

（5）民政部门避灾安置点准备与落实情况。

四、建议防汛检查的重点

（一）德清县

1、苕溪清水入湖（德清段）、扩大杭嘉湖南排工程（德清段）、城防工程。

2、对河口水库，一座小型水库或山塘。

3、基层体系运行管理情况（检查一个村级基层防汛体系）。

（二）长兴县

1、苕溪清水入湖工程（长兴段）。

2、合溪水库，中型或小型水库一座。

3、基层体系运行管理情况（检查一个村级基层防汛体系）。

（三）安吉县

1、苕溪清水入湖工程（安吉段）。

2、赋石水库，中型或小型水库一座。

3、基层体系运行管理情况（检查一个村级基层防汛体系）。

（四）吴兴区

1、在建圩区工程（诸墓圩区或西山圩区）。

2、老虎潭水库，一座小型水库或山塘。

3、基层体系运行管理情况（检查一个村级基层防汛体系）。

（五）南浔区

1、在建圩区工程（三长圩或长四圩）。

2、一个中小河流治理工程（南浔镇林家都港）。

3、基层体系运行管理情况（检查一个村级基层防汛体系）。

（六）开发区、度假区及市直管工程

1、苕溪清水入湖、太嘉河、环湖河道整治等重点工程。

2、在建圩区工程（梅西圩）。

3、基层体系运行管理情况（开发区、度假区各一个村级基层防汛体系）。

（七）防指成员单位

建设、交通、国土、供销、民政等成员单位防汛准备和落实情况。

五、重点抽查方式

各检查组通过听取区县防指、有关防指成员单位工作汇报和现场检查的方式，重点了解各地各有关部门2016年防汛抗旱准备工作情况、涉水工程安全度汛存在的问题以及今年防汛抗旱工作特点、重点、难点等。对重点项目、需要市防指重点督办的以及影响度汛安全的重点问题要进行实地督查。

六、有关要求

1、请各有关受检单位提前做好准备，认真配合做好检查工作，并向检查组提交2016年防汛防旱汛前准备和大检查书面汇报材料。

2、各检查组应进行实地仔细查看，认真记录。检查过程中要认真填写附件表格，检查结束后在最短时间内完成检查小结，参加检查人员要在检查表格和小结上签名。

3、3月21日（周一），各检查组集中汇报，请各联系人准备好相关材料，材料中应该包括汛前准备情况、存在的主要问题、整改措施以及需要市防指重点督办的项目建议等。对需要市防指重点督办的项目（以到过现场检查掌握的情况为主），应附工程基本情况、现场照片、重点抽查表格、对防汛的影响和建议采取的措施等。

附件1

- 基层防汛防台体系检查情况表（村级）

| 序号 | 检查内容 | 证明材料 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设立防汛防台工作组 | 文件及 现场查看 | 是□ 否□ |
| 2 | 划定责任区网格、落实网格责任人并及时调整 | 文件材料 | 是□ 否□ |
| 3 | 各类责任人职责明确 | 文件材料及 访谈 | 是□ 否□ |
| 4 | 有村级预案，针对性强，尽量图表化 | 预案文本 | 是□ 否□ |
| 5 | 每年至少组织开展或观摩1次预案演练 | 演练记录 | 是□ 否□ |
| 6 | 雨量观测筒、水位尺、手摇警报器等简易监测预警设施已配置 | 现场查看 或照片 | 是□ 否□ |
| 7 | 熟悉辖区内防汛重点及危险（隐患）点，已发现的危险区域设置了警示标志标牌及转移路线图 | 现场查看 或照片 | 是□ 否□ |
| 8 | 有村级避灾点或有避灾场所建设规划，配备基本设施及用品 | 现场查看 | 是□ 否□ |
| 9 | 有村级防汛防台抢险小分队 | 队员名单 | 是□ 否□ |
| 10 | 物资仓库储备必要的防汛防台物资 | 实地查看 | 是□ 否□ |
| 11 | 有宣传栏，发放宣传册、明白卡，张贴宣传画标语，开展宣传活动，参加上级组织的培训 | 活动记录 | 是□ 否□ |
| 12 | 防汛防台工作组有固定工作场所 | 实地查看 | 是□ 否□ |
| 13 | 有值班、巡查等基本的防汛防台工作制度 | 文件材料 | 是□ 否□ |

附件2

- 水库工程汛前检查记录表 表2－1

水库名称：          所在地：        总库容：   万m3    坝型：      坝高： m

| 检查时间 | 月 日 | 水位/溢流水深 |  |  |  |  | m/ m | 天气 | 晴□阴□雨□ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查内容与情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防浪墙 | 开裂：无□ 有□； 错断：无□ 有□； 倾斜：无□ 有□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 坝 顶 | 裂缝：无□ 有□ |  |  |  |  |  | 积水或植物滋生：无□ 有□； |  |  |
| 上游坝坡 | 裂缝：无□ 有□ |  |  | 塌坑：无□ 有□ |  |  | 凹陷：无□ 有□ | 隆起：无□ 有□ |  |
|  | 护坡：完整□ 破坏□ |  |  |  | 植物滋生：无□ 有□ |  |  | 其它： |  |
| 下游坝坡 | 裂缝：无□ 有□ |  |  |  | 塌坑、凹陷：无□ 有□ |  |  | 隆起：无□ 有□ |  |
|  | 异常渗水：无□ 有□ |  |  |  | 植物滋生：无□ 有□ |  |  | 白蚁迹象：无□ 有□ |  |
|  | 动物洞穴：无□ 有□ |  |  |  | 排水棱体：完整□ 破损□ |  |  | 其它（如漏水声等）： |  |
| 坝址区 | 阴湿、渗水：无□ 有□ |  |  |  | 冒水、渗水坑：无□ 有□ |  |  | 渗透水浑浊度：清□ 浊□ |  |
|  | 植物滋生：无□ 有□ |  |  |  | 其它： |  |  |  |  |
| 两坝端 （ 坝体与岸坡 连接处） | 裂缝：无□ 有□ |  |  |  | 隆起：无□ 有□ |  |  | 错动：无□ 有□ |  |
|  | 渗水现象：无□ 有□ |  |  |  |  |  | 排水沟有无堵塞物：无□ 有□ |  |  |
|  | 岸坡滑动迹象：无□ 有□ |  |  |  | 白蚁迹象：无□ 有□ |  |  | 动物洞穴：无□ 有□ |  |
|  | 其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 溢洪道 | 障碍物（鱼网等）：无□ 有□ |  |  |  |  |  | 杂物堆积：无□ 有□ |  |  |
|  | 边墙完整：是□ 否□ |  |  |  |  |  | 靠坝边墙是否稳定：无□ 有□ |  |  |
|  | 消能设施完整：是□ 否□ |  |  |  |  |  | 岸坡危岩崩塌：无□ 有□ |  |  |
| 输水涵（洞）、（虹吸管） | 出口渗漏：无□ 有□ |  |  |  |  |  | 涵（洞）身断裂、损坏：无□ 有□ |  |  |
|  | 进口水面有无冒泡：无□ 有□ |  |  |  |  |  | 其它： |  |  |
| 金属结构 | 闸门有无漏水：无□ 有□ |  |  |  |  |  | 止水是否完好：是□ 否□ |  |  |
|  | 锈蚀情况：无□一般□ 严重□ |  |  |  |  |  | 其它： |  |  |
| 电气设施 | 线路是否接通：是□ 否□ |  |  |  |  |  | 设施完好：是□ 否□ |  |  |
|  | 备用电源完好：是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 近坝水面 | 有无冒泡、漩涡等：无□ 有□ |  |  |  |  |  | 其它： |  |  |
| 库区 | 有无侵占水域：无□ 有□ |  |  |  |  |  | 有无倾倒垃圾：无□ 有□ |  |  |
| 安全监测 | 保护设施是否完好：是□ 否□ |  |  |  |  |  | 能否正常观测：能□ 不能□ |  |  |
| 水文设施 | 水文测报设施是否完好：是□ 否□ |  |  |  |  |  | 电源是否充足：是□ 否□ |  |  |
| 管理设施 | 管理房是否完好：是□ 否□ |  |  |  |  |  | 标识标牌是否清晰、完整：是□ 否□ |  |  |
|  | 隔离设施是否完好：是□ 否□ |  |  |  |  |  | 坝区通信状况是否良好：是□ 否□ |  |  |
|  | 上坝道路是否通畅：是□ 否□ |  |  |  |  |  | 坝区巡查道路是否通畅：是□ 否□ |  |  |
| 信息化 | 系统维护：是□ 否□ |  |  |  |  |  | 运行正常：是□ 否□ |  |  |
| 外观检查中存在的问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查组组长 | （签名） |  | 检查专家 |  |  | （签名） |  |  |  |

- 水库工程汛前检查记录表 表2－2

镇（乡、街道）      村         水库       年汛前检查记录表

| 检查时间 | 月 日 | 水位/溢流水深 |  |  | m/ m |  | 天气 | 晴□阴□雨□ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查内容与情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 闸门试运行 | 闸门名称： |  |  |  | 开启高度（cm）： |  |  |  |
|  | 启闭时间： |  |  |  | 操作人员： |  |  |  |
|  | 备用电源负荷运行情况： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测资料整编 | 保护设施是否完好：是□ 否□ |  |  |  |  | 能否正常观测：能□ 不能□ |  |  |
|  | 观测资料是否整编：是□ 否□ |  |  |  |  | 测值有无异常现象：无□ 有□ |  |  |
| 水文设施 | 水文测报设施是否完好：是□ 否□ |  |  |  |  | 电源是否充足：是□ 否□ |  |  |
| 管理责任人 | 主管部门负责人： |  |  |  |  | 管理责任人： |  |  |
|  | 日常巡查人员： |  |  |  |  | 巡查员合同：无□ 有□ |  |  |
|  | 巡查员是否培训：是□ 否□ |  |  |  |  | 培训合格：是□ 否□ |  |  |
| 控制运用 | 控运计划（特征水位）编制：是□ 否□ |  |  |  |  | 控运计划（特征水位）审批（明确）：是□ 否□ |  |  |
| 应急措施 | 应急措施落实：是□ 否□ |  |  |  |  | 应急联系人（电话）： |  |  |
|  | 病险水库度汛方案落实：是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 维修养护项目完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度检查问题处置情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否可以正常度汛 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汛前检查存在问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题的处理建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查组组长 | （签名） |  | 检查专家 | （签名） |  |  |  |  |

附件3

- 堤防工程汛前检查记录表

组别                                                        日期

| 工程名称（段） |  |  | 管理单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程等级 |  |  |  |  |  |
| 行政责任人 |  |  | 所在地 |  |  |
| 技术责任人 |  |  | 上级主管部门 |  |  |
| 一、工程检查情况（是否属于水毁工程：是□ 否□ ） |  |  |  |  |  |
| 检查主要内容 |  | 基本情况 |  |  |  |
| 堤身 |  | 基本正常□ 存在明显问题（塌坑□ 沉陷□ 滑坡□ 危害性裂缝□ 严重破损□ 防浪墙严重受损□ 边坡不平整□ 杂草丛生□ 蚁患严重□ 单薄□ 违章建筑□ 违规堆放□） |  |  |  |
| 穿堤建筑物 |  | 基本正常□ 存在明显问题（接触渗漏□ 严重破损□ 老化严重□） |  |  |  |
| 堤基堤脚 |  | 明显管涌□ 明显流土□ 堤脚坍塌□ 近脚深塘□ 违规堆放□ |  |  |  |
| 防汛抢险公路 |  | 畅通□ 不畅通□ |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 二、非工程措施 |  |  |  |  |  |
| 责任制落实 |  | 责任书签订 |  |  | 有 □ 无 □ |
|  |  | 责任人上岗培训 |  |  | 有 □ 无 □ |
|  |  | 责任人对工程是否熟悉 |  |  | 熟悉□ 一般□ 不熟悉□ |
|  |  | 责任人到岗检查 |  |  | 有 □ 无 □ |
| 管理情况 |  | 工程管理制度 |  |  | 基本完善□ 不完善□ 无□ |
|  |  | 工程管理人员 |  |  | 全部落实□部分落实□未落实□ |
|  |  | 工程运行管理经费 |  |  | 足额落实□部分落实□未落实□ |
|  |  | 工程巡查/检查记录 |  |  | 良好□ 一般□ 较差□ |
|  |  | 汛前自查整改情况 |  |  | 良好□ 一般□ 较差□ |
| 应急保障 |  | 应急抢险预案 |  |  | 基本完善□ 不完善□ 无□ |
|  |  | 提防保护区内人员应急转移方案 |  |  | 基本完善□ 不完善□ 无□ |
|  |  | 防汛抢险队伍 |  |  | 基本完善□ 不完善□ 无□ |
|  |  | 抢险物资储备 |  |  | 基本完善□ 不完善□ 无□ |
|  |  | 应急通讯保障 |  |  | 基本完善□ 不完善□ 无□ |
| 管理单位负责人签名： 检查组组长签名: |  |  |  |  |  |

附件4

- 山塘汛前检查记录表（工程外观）表4－1

县（市、区）      镇（乡、街道）      村     山塘      年汛前检查记录表（1）

| 检查时间 | 月 日 | 水位/溢流水深 |  |  |  |  | m/ m |  | 天气 | 晴□阴□雨□ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查内容与情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防浪墙 | 开裂：无□ 有□； 错断：无□ 有□； 倾斜：无□ 有□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 坝 顶 | 裂缝：无□ 有□ |  |  |  |  |  | 积水或植物滋生：无□ 有□； |  |  |  |  |
| 上游坝坡 | 裂缝：无□ 有□ |  |  | 塌坑：无□ 有□ |  |  | 凹陷：无□ 有□ |  | 隆起：无□ 有□ |  |  |
|  | 护坡：完整□ 破坏□ |  |  |  | 植物滋生：无□ 有□ |  |  |  | 其它： |  |  |
| 下游坝坡 | 裂缝：无□ 有□ |  |  |  | 塌坑、凹陷：无□ 有□ |  |  |  | 隆起：无□ 有□ |  |  |
|  | 异常渗水：无□ 有□ |  |  |  | 植物滋生：无□ 有□ |  |  |  | 白蚁迹象：无□ 有□ |  |  |
|  | 动物洞穴：无□ 有□ |  |  |  | 排水棱体：完整□ 破损□ |  |  |  | 其它（如漏水声等）： |  |  |
| 坝趾区 | 阴湿、渗水：无□ 有□ |  |  |  | 冒水、渗水坑：无□ 有□ |  |  |  | 渗透水浑浊度：清□ 浊□ |  |  |
|  | 植物滋生：无□ 有□ |  |  |  | 其它： |  |  |  |  |  |  |
| 两坝端 （ 坝体与岸坡 连接处） | 裂缝：无□ 有□ |  |  |  | 隆起：无□ 有□ |  |  |  | 错动：无□ 有□ |  |  |
|  | 渗水现象：无□ 有□ |  |  |  |  |  | 排水沟有无堵塞物：无□ 有□ |  |  |  |  |
|  | 岸坡滑动迹象：无□ 有□ |  |  |  | 白蚁迹象：无□ 有□ |  |  |  | 动物洞穴：无□ 有□ |  |  |
|  | 其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 溢洪道 | 障碍物（鱼网等）：无□ 有□ |  |  |  |  |  | 杂物堆积：无□ 有□ |  |  |  |  |
|  | 边墙完整：是□ 否□ |  |  |  |  |  | 靠坝边墙是否稳定：无□ 有□ |  |  |  |  |
|  | 消能设施完整：是□ 否□ |  |  |  |  |  | 岸坡危岩崩塌：无□ 有□ |  |  |  |  |
| 输水涵（洞）、（虹吸管） | 出口渗漏：无□ 有□ |  |  |  |  |  | 涵（洞）身断裂、损坏：无□ 有□ |  |  |  |  |
|  | 进口水面有无冒泡：无□ 有□ |  |  |  |  |  | 其它： |  |  |  |  |
| 金属结构 | 闸门有无漏水：无□ 有□ |  |  |  |  |  | 止水是否完好：是□ 否□ |  |  |  |  |
|  | 锈蚀情况：无□一般□ 严重□ |  |  |  |  |  | 其它： |  |  |  |  |
| 启闭设施 | 设施完好：是□ 否□ |  |  |  |  |  | 能否正常启闭：是□ 否□ |  |  |  |  |
| 近坝水面 | 有无冒泡、漩涡等：无□ 有□ |  |  |  |  |  | 其它： |  |  |  |  |
| 蓄水区 | 有无侵占水域：无□ 有□ |  |  |  |  |  | 有无倾倒垃圾：无□ 有□ |  |  |  |  |
| 水尺 | 能否正常观测：能□ 不能□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理设施 | 管理房是否完好：是□ 否□ |  |  |  |  |  | 标识标牌是否清晰、完整：是□ 否□ |  |  |  |  |
|  | 隔离设施是否完好：是□ 否□ |  |  |  |  |  | 坝区通信状况是否良好：是□ 否□ |  |  |  |  |
|  | 上坝道路是否通畅：是□ 否□ |  |  |  |  |  | 坝区巡查道路是否通畅：是□ 否□ |  |  |  |  |
| 信息化 | 系统维护：是□ 否□ |  |  |  |  |  | 运行正常：是□ 否□ |  |  |  |  |
| 外观检查中存在的问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管单位 负责人 | （签名） |  | 所有权人 |  |  | （签名） |  | 检查组组长 |  |  | （签名） |

- 山塘汛前检查记录表（工程管理）表4－2

县（市、区）      镇（乡、街道）      村     山塘      年汛前检查记录表（2）

| 检查时间 | 月 日 | 水位/溢流水深 |  |  | m/ m |  |  | 天气 | 晴□阴□雨□ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查内容与情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理责任人 | 主管单位负责人： |  |  |  |  | 所有权人： |  |  |  |
|  | 日常巡查人员： |  |  |  |  | 人员合同：无□ 有□ |  |  |  |
|  | 管理人员是否培训：是□ 否□ |  |  |  |  | 培训合格：是□ 否□ |  |  |  |
| 应急措施 | 应急措施落实：是□ 否□ |  |  |  |  | 应急联系人（电话）： |  |  |  |
| 维修养护项目完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上年度检查问题处置情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否可以正常度汛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汛前检查存在问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题的处理建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管单位 负责人 | （签名） |  | 所有权人 | （签名） |  |  | 检查组组长 |  | （签名） |

附件5

- 水闸工程汛前检查记录表

组别：                                                        日期：

| 工程名称 |  |  | 工程等别 及工程级别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在河流 |  |  | 所在地 |  |  |
| 上级主管部门 |  |  | 管理单位 |  |  |
| 行政责任人 |  |  | 技术责任人 |  |  |
| 一、工程检查情况（是否属于水毁工程：是□ 否□ ） |  |  |  |  |  |
| 检查主要内容 |  | 基本情况□ |  |  |  |
| 土工建筑物（堤（坝）、岸（翼）墙、引河（岸坡）、河床） |  | 堤防（坝）基本正常□ 存在明显问题（雨淋沟□、塌陷□、裂缝□、滑坡□、渗漏□、；有水土流失□、白蚁□、鼠穴□、獾洞□；排水系统□、导渗设施□、减压设施□有损坏、堵塞、失效；堤闸连接处有渗漏□现象） 岸（翼）墙基本正常□ 存在明显问题（填土有跌落□、陷洞□、积水□；墙顶有堆重物□） 引河（岸坡）基本正常□ 存在明显问题（有水土流失□，塌岸□、滑坡□现象） 河床基本正常□ 存在明显问题（严重冲刷□、淤积□） |  |  |  |
| 石工建筑物（闸墩及拱圈、翼（挡土）墙、砌石护坡、护底、防冲设施(防冲槽、海漫等) |  | 闸墩及拱圈基本正常□ 存在明显问题（有断裂□、错位□、倾斜□、滑动□，有勾缝脱落□） 翼（挡土）墙基本正常□ 存在明显问题（墙身有倾斜□、错动□、断裂□、滑动□；砌缝有风化剥落□；墙身是渗水□，墙基有冒水□、冒砂□现象） 干（浆）砌护坡、护（底）基本正常□ 存在明显问题（护坡有松动□，塌陷□、隆起□、底部淘空□、垫层散失□及人为破坏□。护底有冲毁及人为破坏□；干砌护底有塌陷□、隆起□；浆砌护底有裂缝□、错位□） 防冲设施基本正常□ 存在明显问题（(防冲槽、海漫等有冲刷破坏□；反滤设施、减压井、导渗沟、排水设施不畅通□)。 |  |  |  |
| 混凝土建筑物（整个表面、闸室、三桥、防渗排水、消能防冲、连接建筑物） |  | 整个结构表面基本正常□ 存在明显问题（混凝土结构表面不整洁□，脱壳□、剥落□、露筋□、裂缝□等现象） 闸室基本正常□ 存在明显问题（闸墩、底板、胸墙有裂缝□、腐蚀□、露筋□、混凝土剥落□等表面缺陷；钢筋锈蚀□；伸缩缝填料流失□；止水拉坏□，填料有流失□） 工作桥 交通桥 检修桥基本正常□ 存在明显问题（三桥大梁有裂缝□、露筋□、混凝土剥落□表面缺陷；混凝土碳化□；钢筋锈蚀□；路面存在破坏□；栏杆不完整□；排水不畅通□） 防渗排水基本正常□ 存在明显问题（铺盖存在裂缝□、塌陷□；钢筋锈蚀□；伸缩缝止水拉坏□，填料有流失□情况；冒水孔及减压井出水情况不正常□） 消能防冲基本正常□ 存在明显问题（护坦、消力池有裂缝□；冲刷磨损严重□；钢筋锈蚀□、分缝错位□及止水不正常□） 连接建筑物基本正常□ 存在明显问题（岸墙、翼墙、挡土墙有裂缝□；存在倾斜□、变位□；伸缩缝有错位□，止水不正常□；钢筋锈蚀□；排水孔堵塞□，墙顶有堆重物□） |  |  |  |
| 闸门 |  | 基本正常□ 存在明显问题（钢闸门表面明显锈蚀□；闸门止水装置密封差不可靠□；闸门行走支承零部件有缺陷□；钢门体的承载构件变形严重；吊耳板、吊座有明显裂纹□或严重锈损□；运转部位的加油设施不畅通□。 |  |  |  |
| 启闭机（可选择） |  | 卷扬启闭机基本正常□ 存在明显问题（防护罩、机体表面不清洁□；启闭机的联接件紧固差□；传动件的传动部位润滑差□；限位装置不可靠□；滑动轴承的轴瓦、轴颈多划痕或拉毛□；滚动轴承的滚子及其配件有损伤、变形或严重磨损□；制动装置动作不灵活、制动可靠行差□；钢丝绳没有定期清洗保养，涂抹防水油脂□。 |  |  |  |
|  |  | 液压启闭机基本正常□ 存在明显问题（油泵、油管系统存在渗油现象□，供油管和排油管色标不清晰，敷设欠牢固□；活塞杆有锈蚀、划痕、毛刺□；活塞环、油封断裂、失去弹性、变形或严重磨损□；阀组动作灵活可靠差□；指示仪表指示不正确并无定期检验□；贮油箱漏油现象□；工作油液未定期化验、过滤□，油质和油箱内油量不符合规定□） |  |  |  |
|  |  | 螺杆启闭机基本正常□ 存在明显问题（螺杆弯曲变形、锈蚀□；丝杆和螺母严重磨损□。 |  |  |  |
| 机电设备 |  | 基本正常□ 存在明显问题（对各类电气设备、指示仪表、避雷设施等未定期检验□；各类机电设备不整洁□，存在安全隐患□；各类线路不畅通□，存在安全隐患□；备用发电机维护差，不能随时投入运行□。 |  |  |  |
| 启闭机房及管理房 |  | 基本正常□ 存在明显问题（屋顶漏水□，墙体开裂、倾斜、渗水□，门窗不齐全、不封闭□情况；环境卫生差□） |  |  |  |
| 安全监测系统 |  | 完善□ 缺失（沉降观测□ 位移观测□ 渗流观测□ 水位观测□） |  |  |  |
|  |  | 观测内容、记录完整□ 观测内容、记录缺失□ |  |  |  |
|  |  | 观测结果正常□ 观测结果异常（沉降异常□位移异常□渗流异常测□） |  |  |  |
|  |  | 维护检查:正常□ 不正常□ |  |  |  |
| 启闭设备备用电源配备情况 |  | 正常□ 异常□ 无备用电源□ |  |  |  |
| 防汛抢险公路 |  | 畅通□ 不畅通□ |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 二、非工程措施 |  |  |  |  |  |
| 责任制落实 |  | 责任书签订 |  |  | 有 □ 无 □ |
|  |  | 责任人上岗培训 |  |  | 有 □ 无 □ |
|  |  | 责任人对工程是否熟悉 |  |  | 熟悉□ 一般□ 不熟悉□ |
|  |  | 责任人到岗检查 |  |  | 有 □ 无 □ |
| 管理情况 |  | 工程管理制度 |  |  | 基本完善□ 不完善□ 无□ |
|  |  | 工程管理人员 |  |  | 全部落实□部分落实□未落实□ |
|  |  | 工程运行管理经费 |  |  | 足额落实□部分落实□未落实□ |
|  |  | 工程巡查/检查记录 |  |  | 良好□ 一般□ 较差□ |
|  |  | 汛前自查整改情况 |  |  | 良好□ 一般□ 较差□ |
|  |  | 水闸汛期调度运用计划 |  |  | 有 □ 无 □ |
|  |  | 汛前自查整改情况 |  |  | 好 □ 中 □ 差 □ |
| 应急保障 |  | 应急抢险预案 |  |  | 基本完善□ 不完善□ 无□ |
| 应急保障 |  | 人员应急转移方案 |  |  | 基本完善□ 不完善□ 无□ |
|  |  | 防汛抢险队伍 |  |  | 基本完善□ 不完善□ 无□ |
|  |  | 抢险物资储备 |  |  | 基本完善□ 不完善□ 无□ |
|  |  | 应急通讯能力 |  |  | 基本完善□ 不完善□ 无□ |
| 管理单位负责人签名： 检查组组长签名: |  |  |  |  |  |

附件6

- 泵站工程汛前检查记录表

组别：                                                        日期：

| 泵站名称 |  |  | 管理单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提水流量 |  |  | 装机容量 |  |  |
| 所在地 |  |  | 行政责任人 |  |  |
| 管理责任人 |  |  | 直接责任人 |  |  |
| 一、水工建筑物 |  |  |  |  |  |
| 检查主要内容 |  | 基本情况 |  |  | 备注 |
| 泵 房 建 筑 物 | 进水室 | 基本正常□ 异常□ |  |  |  |
|  | 厂房基础 | 基本正常□ 异常□ |  |  |  |
|  | 厂房建筑 | 基本正常□ 异常□ |  |  |  |
| 输 引 水 设 施 | 引水渠 | 基本正常□ 异常□ |  |  |  |
|  | 出水渠 | 基本正常□ 异常□ |  |  |  |
|  | 前池 | 基本正常□ 异常□ |  |  |  |
|  | 出水池 | 基本正常□ 异常□ |  |  |  |
| 机 电 设 备 | 水泵 | 基本正常□ 异常□ |  |  |  |
|  | 水泵电机 | 基本正常□ 异常□ |  |  | 直流电机含励磁系统 |
|  | 闸阀 | 基本正常□ 异常□ |  |  |  |
|  | 油气水系统 | 基本正常□ 异常□ |  |  |  |
|  | 信息化系统 | 基本正常□ 异常□ |  |  |  |
|  | 起重设施 | 基本正常□ 异常□ |  |  |  |
|  | 消防设施 | 基本正常□ 异常□ |  |  |  |
| 供 变 电 设 施 | 供电线路 | 基本正常□ 异常□ |  |  |  |
|  | 变压器 | 基本正常□ 异常□ |  |  |  |
|  | 避雷设施 | 基本正常□ 异常□ |  |  |  |
|  | 高压继电保护 | 基本正常□ 异常□ |  |  |  |
|  | 低压继电保护 | 基本正常□ 异常□ |  |  |  |
|  | 厂区、厂房照明 | 基本正常□ 异常□ |  |  |  |
| 金 属 结 构 | 工作、检修闸门 | 基本正常□ 异常□ |  |  |  |
|  | 拦污栅 | 基本正常□ 异常□ |  |  |  |
|  | 启闭设施 | 基本正常□ 异常□ |  |  |  |
|  | 压力管道 | 基本正常□ 异常□ |  |  |  |
|  | 断流设施 | 基本正常□ 异常□ |  |  |  |
| 二、非工程措施 |  |  |  |  |  |
| 检查主要内容 |  | 基本情况 |  |  | 备注 |
| 安全生产管理机构及人员 | 安全生产管理机构 | 有□ 没有□ |  |  |  |
|  | 专职或兼职安全员 | 有□ 没有□ |  |  |  |
|  | 从业人员持证上岗 | 有□ 没有□ |  |  |  |
| 责 任 制 落 实 | 防汛防旱责任人 | 有□ 没有□ |  |  |  |
|  | 双主体责任人 | 有□ 没有□ |  |  |  |
|  | 责任书 | 有□ 没有□ |  |  |  |
| 防 汛 防 旱 安 全 管 理 | 防汛防旱责任制 | 有□ 没有□ |  |  |  |
|  | 防汛防旱预案 | 有□ 没有□ |  |  |  |
|  | 防汛防旱应急队伍 | 基本完善□ 不完善□ |  |  |  |
|  | 防汛防旱培训及演练 | 基本完善□ 不完善□ |  |  |  |
|  | 备用电源 | 基本完善□ 不完善□ |  |  |  |
|  | 应急通讯能力 | 基本完善□ 不完善□ |  |  |  |
| 标 准 化 创 建 | 运行管理标准化和安全生产标准化 | 有□ 没有□ |  |  |  |
|  | 已达标评级 | 有□ 没有□ |  |  |  |
| 管理单位负责人签名： 检查组组长签名： |  |  |  |  |  |

附件7

- 在建大中型水利枢纽工程汛前检查记录表 表7－1

工程名称：                                                    检查时间：

| 一、主要参建单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目法人 |  |  | 设计单位 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| 二、工程进展情况 |  |  |  |  |  |  |
| 检查内容 |  | 基本情况 |  |  |  | 备注 |
| 当前主体工程形象面貌是否满足度汛计划要求 |  | 满足□ 不满足□ |  |  |  |  |
| 施工导流工程进展情况 |  | 正常□ 滞后□ |  |  |  |  |
| 施工围堰工程进展情况 |  | 正常□ 滞后□ |  |  |  |  |
| 上、下游防护工程进展情况 |  | 正常□ 滞后□ |  |  |  |  |
| 汛前施工计划是否满足度汛要求 |  | 正常□ 滞后□ |  |  |  |  |
| 三、非工程措施落实情况 |  |  |  |  |  |  |
| 检查内容 |  | 基本情况 |  |  |  | 备注 |
| 工程安全度汛领导机构 |  | 已建立□ 未建立□ |  |  |  |  |
| 人员组成及主要职责 |  | 已明确□ 未明确□ |  |  |  |  |
| 防汛值班等工作制度 |  | 已建立□ 未建立□ |  |  |  |  |
| 总体度汛方案编制及报批 |  | 已履行□ 未履行□ |  |  |  |  |
| 度汛设计报告 |  | 已编报□ 未编报□ |  |  |  |  |
| 水文、水情预报工作方案 |  | 已制定□ 未制定□ |  |  |  |  |
| 超标准洪水应急预案 |  | 已编报□ 未编报□ |  |  |  |  |
| 人员转移预案 |  | 已编报□ 未编报□ |  |  |  |  |
| 临时安置及善后保障措施 |  | 已制定□ 未制定□ |  |  |  |  |
| 工程抢险队伍 |  | 已落实□ 未落实□ |  |  |  |  |
| 抢险设备 |  | 已落实□ 未落实□ |  |  |  |  |
| 抢险物资 |  | 已落实□ 未落实□ |  |  |  |  |
| 四、检查中发现的其他问题： |  |  |  |  |  |  |
| 项目法人负责人签名： |  |  |  | 检查组组长签名： |  |  |

注：本表适用于在建大中型水库、电站、泵站等水利枢纽工程。

在建大中型防洪排涝工程汛期检查记录表 表7－2

工程名称：                                                    检查时间：

| 一、主要参建单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目法人 |  |  | 设计单位 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| 二、工程进展情况 |  |  |  |  |  |  |
| 检查内容 |  | 基本情况 |  |  |  | 备注 |
| 当前主体工程形象面貌是否满足度汛计划要求 |  | 满足□ 不满足□ |  |  |  |  |
| 施工围堰工程进展情况 |  | 正常□ 滞后□ |  |  |  |  |
| 左、右岸防护工程进展情况 |  | 正常□ 滞后□ |  |  |  |  |
| 汛前施工计划是否满足度汛要求 |  | 满足□ 不满足□ |  |  |  |  |
| 三、非工程措施落实情况 |  |  |  |  |  |  |
| 检查内容 |  | 基本情况 |  |  |  | 备注 |
| 工程安全度汛领导机构 |  | 已建立□ 未建立□ |  |  |  |  |
| 人员组成及主要职责 |  | 已明确□ 未明确□ |  |  |  |  |
| 防汛值班等工作制度 |  | 已建立□ 未建立□ |  |  |  |  |
| 总体度汛方案编制及报批 |  | 已履行□ 未履行□ |  |  |  |  |
| 度汛设计报告 |  | 已编报□ 未编报□ |  |  |  |  |
| 水文、水情预报工作方案 |  | 已制定□ 未制定□ |  |  |  |  |
| 超标准洪水应急预案 |  | 已编报□ 未编报□ |  |  |  |  |
| 人员转移预案 |  | 已编报□ 未编报□ |  |  |  |  |
| 临时安置及善后保障措施 |  | 已制定□ 未制定□ |  |  |  |  |
| 工程抢险队伍 |  | 已落实□ 未落实□ |  |  |  |  |
| 抢险设备 |  | 已落实□ 未落实□ |  |  |  |  |
| 抢险物资 |  | 已落实□ 未落实□ |  |  |  |  |
| 四、检查中发现的其他问题： |  |  |  |  |  |  |
| 项目法人负责人签名： |  |  |  | 检查组组长签名： |  |  |

注：本表适用于在建重点河道、堤防等工程。

附件8

中格局以上重点圩（斗）区重点抽查记录表

| 圩（斗）名 |  | 所在乡镇、村 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查情况： |  |  |  |
| 存在问题： |  |  |  |
| 保安措施： |  |  |  |
| 检查组意见和建议： |  |  |  |

检查组组长签名：             检查人员签名：

附件9

防指成员单位重点抽查记录表

| 成员单位名称 |  |
| --- | --- |
| 检查情况： |  |
| 存在问题： |  |
| 保安措施： |  |
| 检查组意见和建议： |  |

带队领导签名：               检查人员签名：